第14号様式

**電気防食の防食電位測定結果書**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所名 | |  | | 施設名称 | |  |
| 設置又は変更許可年月日 | | 年　　月　　日 | | 設置又は変更許可番号 | | 第　　　　　　　号 |
| 基準電極電位測定年月日 | | 年　　月　　日 | | 防食電位測定年月日 | | 年　　月　　日 |
| 実施責任者住所・氏名 | |  | | | | |
| 電気防食施工方式 | | 流電陽極方式・選択排流方式・外部電源方式 | | | | |
| 基準電極 | | 飽和カロメル　・　飽和硫酸銅 | | | | |
| 被防食体 | | 基準電極電位  　１　亜鉛電極  　２　その他（　　　　） | 防食電位 | | 告示第4条に換算した防食電位  　１　飽和カロメル電極基準  　２　飽和硫酸銅電極基準 | |
|  | | mV | mV | | mV | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| 測定結果 | 合　格　　・　　不　合　格 | | | | | |
| その他必要な事項 |  | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、A 4とする。

　　　２　測定結果のチャート等を添付すること。

　　　（１）飽和カロメル電極基準の防食電位は、－770mVより負であること。

　　　（２）飽和硫酸銅電極基準の防食電位は、－850mVより負であること。